| 维护保养内容条款： 一： 乙方在协议期间每月为甲方做机组检验，内容如下： 1 检测油槽油位是否正常（运转中） 2 清洗压缩机油过滤器* 3 检测油温控制传感器 4 收紧油泵马达电源端子 5 记录马达运转电流 6检测油泵马达绕阻 7 检测马达线圈内阻 8 机组检漏 9检查机组吸气排气压力 10 测试机组压缩机、风机、水泵运行电压及电流 11调校机组安全及控制装置 12检查机组噪音及振动 13 电路维护 14控制电源 15 测量直流电阻 各种传感器 16正常使用时检查温度及压力 压缩气缸 17 正常使用检查开关阀门 温控开关,水流开关 18 检测及校正低温传感器 19 检测及调整高压开关 20检测及校正高压传感器（选择配备） 21 检测及调整油压调节阀 22检测油压转换器 23系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理； 提供以上维保检查记录台帐（每月一次） 二：定期换季保养 1富田空调干燥器滤芯更换 2空调油路系统清洗（油路，油过滤器） 3.乙方提供的服务： 除上面的检查外，乙方还将提供紧急故障维修服务，在接到甲方电话通知后4小时内到达现场，针对故障原因进行维修处理。 全年维护保养报价： 税率 % 注：两项一起，总价低者优先 报价文件送达地点：温州市中医院水心院区门诊407室总务科。 开 标 时 间： 开 标 地 点： 温州市中医院院内（具体院区 另行通知） 报价咨询电话：88078276 程胜武 |  |  |
| --- | --- | --- |