温州市中医院总配电房配电系统改造项目询价招标公告

各供应商：

我院六虹桥院区配电系统升级改造需要，现依照公开、公平、公正的原则，采用院内询价方式对总配电房内发电机配电柜采购安装项目进行公开询价，欢迎符合条件的厂商、经营企业参加询价，本项目预算 95000元整（大写：玖万伍仟圆整） ，具体要求及内容请下载招标文件查看：

一、采购文件的发售方式及时间、响应文件递交截止时间及地点等：

获取采购文件方式：温州市中医院门户网站自行下载。

采购文件发售时间及响应文件递交截止时间：2019年 5月29日至2019年6月6日9时30分止。

响应文件提交地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室

二、开标时间：2019年6月 6日 9时 30分（北京时间）

三、开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E506会议室

四、联系方式：

采购人名称：温州市中医院

地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室；

联系人：杨老师

联系电话:0577-56671531 15224182809

投诉受理部门：温州市中医院监察室

投诉电话：0577-56671511

温州市中医院总配电房

发电机配电柜采购安装项目询价文件

一、发电机配电柜设计要求：配电柜体进线方式采用下进上出，额定电压 AC 380V/220V   额定电流 800A。

二、本项目采购预算95000元整（大写：玖万伍仟圆整），供应商报价超出本次采购预算的按无效报价处理；评标方式为最低价中标。

三、采购内容

| 发电机配电柜采购内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 (参考尺寸) | 单价（元） | 数量(只) | 金额（元） | 备注 |
| 发电机配电柜 |  | 1 |  | 明细见《发电机配电柜采购明细》表 |
| 电缆安装(包工不包料) |  | 1 |  | 4*185mm²+1*95mm² 60米2根 |

| 发电机配电柜采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 壳体 | GCK 2200*800*600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 断路器 | E1N 800 T LSIG WMP NST 4P | 台 | 1 |  |  | ABB |
| 3 | 底座 | FP:E1 WHR-HR 4P New | 台 | 1 |  |  | ABB |
| 5 | 多功能表 | IM 300 | 台 | 1 |  |  | ABB |
| 6 | 互感器 | BH-0.66Ⅱ 800/5 Φ60 0.5级 1匝 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 耗材 | 导线、线鼻、按钮、指示灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  | 项 | 1 |  |  | 含安装调试 |
| 9 | 电缆安装 | 主电缆安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）报价合计金额应包括配电柜的装卸、运输、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用； （2）断路器、底座、多功能表等均采用ABB集团产品，其余安装配件、其他辅材等采用国产优质产品为准进行配置； （3）报价时务必提供营业执照复印件及相关资质文件、报价表盖章后密封。 （4）电缆安装不含材料费用，但需包工、包机械、包安全文明施工、包收通。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、支付方式：项目验收合格且收到供应商有效发票之日起十个工作日支付全款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满十五日内无息退还。

五、项目工期及质量保证期：工期为自开工之日起45日内，每拖延一天处以1000元罚款；质量保证期为自设备安装验收合格之日起1年。

六、询价人要求：

1、具有独立法人资格，企业注册资金10万元及其以上；

2、具有良好的商业信誉和完善的服务体系；

3、本项目不接受联合体投标。

七、报价文件必须包含以下内容：

1、发电机配电柜总报价单（附件1）；

2、发电机配电柜明细报价单（附件2）；

3、保修服务、设备交货及安装时间承诺责任书；

4、提供企业法人营业执照、法人授权书；

5、提供详细设备技术文件；

6、所有报价文件及复印件均须加盖公章。

### 八、其他要求；

1、报价单位需提供报价文件一式三份，并密封完好；

2、中标单位在设备运输安装期间，不能影响医院的正常工作，确实做到文明、安全施工、协调施工，对任何应施工不当造成的安全事故和第三者安全责任均由中标单位负责；

3、中标方需自行解决安装运输过程中所需设备、工具、器材等；

4、电缆安装报价为不含材料，但需包工、包机械、包安全文明施工、包收通。

九、其他有关说明：

1、现场查勘：自行查勘或联系医院总务科，电话：56671531     15224182809

联系人：杨工

- 2、投标截止时间：2019年6月6日9时30分；

3、投标地点：密封交温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室；

- 4、开标时间地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E506室。

投诉受理部门：温州市中医院监察室

投诉电话：0577-56671511

温州市中医院

2019年5月24日

附件一

| 发电机配电柜采购安装总报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 (参考尺寸) | 单价（元） | 数量(只) | 金额（元） | 备注 |
| 发电机配电柜 |  | 1 |  |  |
| 电缆安装(包工不包料) |  | 1 |  | 4*185mm²+1*95mm² 60米2根 |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

附件二

| 发电机柜明细报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 壳体 | GCK 2200*800*600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 断路器 | E1N 800 T LSIG WMP NST 4P | 台 | 1 |  |  | ABB |
| 3 | 底座 | FP:E1 WHR-HR 4P New | 台 | 1 |  |  | ABB |
| 5 | 多功能表 | IM 300 | 台 | 1 |  |  | ABB |
| 6 | 互感器 | BH-0.66Ⅱ 800/5 Φ60 0.5级 1匝 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 耗材 | 导线、线鼻、按钮、指示灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  | 项 | 1 |  |  | 含安装调试 |
| 9 | 电缆安装 | 主电缆安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）报价合计金额应包括配电柜的装卸、运输、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用； （2）断路器、底座、多功能表等均采用ABB集团产品，其余安装配件、其他辅材等采用国产优质产品为准进行配置； （3）报价时务必提供营业执照复印件及相关资质文件、报价表盖章后密封。 （4）电缆安装不含材料费用，但需包工、包机械、包安全文明施工、包收通。 |  |  |  |  |  |  |  |