温州市中医院手术室净化系统改造工程项目再次询价招标公告

各供应商：

为满足我院手术室净化机组换季时的温度稳定，现需对我院六虹桥院区手术室净化机组大新风进行改造，现依照公开、公平、公正的原则，采用院内询价方式对手术室净化系统增加制冷中央空调机组项目进行公开询价，欢迎符合条件的厂商、经营企业参加询价，本项目预算 99000元整（大写：玖万玖仟圆整） ，具体要求及内容请下载招标文件查看：

一、采购文件的发售方式及时间、响应文件递交截止时间及地点等：

获取采购文件方式：温州市中医院门户网站自行下载。

采购文件发售时间及响应文件递交截止时间： 2021年12月02日至2021年12月9日9时30分止。

响应文件提交地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室

二、开标时间：2021年12月09日9时40分（北京时间）

三、开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E206会议室

四、联系方式：

采购人名称：温州市中医院

地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室；

联系人：杨老师

联系电话:0577-56671531

投诉受理部门：温州市中医院监察室

投诉电话：0577-56671511

手术室净化系统改造工程项目询价文件

一、改造内容

在大新风机组的出口段增加直膨胀式净化能源段，利用直膨胀式净化能源段的工作原理使新风机组出口温度降低到18度以下，从而使得整个手术室的温湿度控制在正常范围：温度在21-25度，湿度在30-60%之间。

二、本项目采购预算 99000元整（大写：玖万玖仟圆整），供应商报价超出本次采购预算的按无效报价处理；评标方式为最低价中标。

三、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （套） | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨胀式净化新风空气处理机组 | 1 | 在新风机的出风管道上割开风管安装安装一台接近原风管尺寸直膨胀式净化处理机组，需要厂方定制。要求内部安装风机。 | 推荐品牌：南京天加，广东申菱，天津维克 |
| 2 | 15匹以上制冷/制热能源机组 | 1 | 根据直膨胀式净化新风空气处理机组的设计参数定制制冷/制热能源机组。 | 推荐品牌：南京天加，广东申菱，天津维克 |
| 3 | 恒温恒湿自动化控制柜 | 1 | 根据换季季节的温度变化自动控制制热或制冷。要求跟手术室的新风机组进行连锁，只有手术室的新风机组开机时才能启动运行。 |  |
| 4 | 安装及材料 | 1 | 包括制作风管，像朔保温棉，4根20米制热及制冷铜管内外机组连接，加组安装调试等。 |  |
| 5 | 6号机组的新风管道改造 | 1 | 加大加粗6号机组的新风管道以满足6号手术室的室压要求。包括原来的管道拆除、新的管道安装、新安装的管道进行像朔保温等。 |  |

四、支付方式：项目验收合格且收到供应商有效发票之日起十个工作日支付全款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满十五日内无息退还。

五、项目工期及质量保证期：工期为自开工之日起45日内，每拖延一天处以500元罚款；质量保证期为自设备安装验收合格之日起1年。

六、询价人要求：

1、具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和完善的服务体系；

3、本项目不接受联合体投标。

七、报价文件必须包含以下内容：

1、手术室净化系统改造工程项目报价单（附件1）；

2、保修服务、设备交货及安装时间承诺责任书；

3、提供企业法人营业执照、法人授权书；

4、提供详细设备技术文件；

5、所有报价文件及复印件均须加盖公章。

### 八、其他要求；

1、报价单位需提供报价文件一式三份，并密封完好；

2、中标单位在设备运输安装期间，不能影响采购人的正常工作，确实做到文明、安全施工、协调施工，对任何应施工不当造成的安全事故和第三者安全责任均由中标单位负责；

3、中标方需自行解决安装运输过程中所需设备、工具、器材等。

九、其他有关说明：

1、现场查勘：自行查勘或联系医院总务科，电话：56671531     15224182809

联系人：杨工

- 2、投标截止时间：2019年6月6日9时30分；

3、投标地点：密封交温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室；

- 4、开标时间地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E206室。

投诉受理部门：温州市中医院监察室

投诉电话：0577-56671511

温州市中医院

2012年12月2日

附件一

| 手术室净化系统改造工程项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 直膨胀式净化新风空气处理机组 | 套 | 1 |  |  | 南京天加，广东申菱，天津维克 |
| 2 | 15匹以上制冷/制热能源机组 | 套 | 1 |  |  | 南京天加，广东申菱，天津维克 |
| 3 | 恒温恒湿自动化控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装及材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 6号机组的新风管道改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 注：报价合计金额应包括设备的装卸、运输、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用； |  |  |  |  |  |  |